重庆市中基致信招标代理有限供公司                                            竞争性谈判文件

西院消防报警系统改造项目
竞争性谈判文件
项目号：DX26B00001
采   购   人：中国共产党重庆市委员会党校

采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二六年二月

目    录

- 1 -第一篇  竞争性谈判邀请书


- 1 -一、竞争性谈判内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商资格条件


- 1 -四、谈判有关说明


- 2 -五、谈判保证金


- 3 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 3 -七、其他有关规定


- 4 -八、联系方式


- 5 -第二篇  项目施工、技术需求


- 5 -一、工程范围及内容


- 7 -二、技术规格及质量要求


- 11 -三、项目要求


- 12 -四、业绩要求


- 13 -第三篇  项目商务需求


- 13 -一、工期、施工地点及验收方式


- 13 -二、报价要求


- 13 -三、质量保证及售后服务


- 14 -四、付款方式


- 14 -五、履约保证金


- 14 -六、质量保证金


- 14 -七、知识产权


- 14 -八、其他


- 15 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止


- 15 -一、采购程序


- 17 -二、评定成交的标准


- 18 -三、无效谈判


- 18 -四、采购终止


- 19 -第五篇  供应商须知


- 19 -一、谈判费用


- 19 -二、竞争性谈判文件


- 19 -三、谈判要求


- 20 -四、成交供应商的确定和变更


- 21 -五、成交通知


- 21 -六、关于质疑


- 22 -七、采购代理服务费


- 22 -八、签订合同


- 23 -九、项目验收


- 24 -第六篇  政府采购合同


- 25 -第七篇  响应文件格式要求


- 25 -一、经济部分


- 25 -二、技术部分


- 25 -三、商务部分


- 25 -四、资格文件


- 25 -五、其他




第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受中国共产党重庆市委员会党校的委托，对西院消防报警系统改造项目（项目号：DX26B00001）进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

	采购内容
	最高限价

（万元）
	谈判保证金
（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	西院消防报警系统改造
	23
	0.46
	1
	建筑业


二、资金来源

财政资金，预算金额为23万元。
三、供应商资格条件
（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）本项目的特定资格条件：
供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级及以上及资质。提供证书复印件，加盖供应商公章。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，承建单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商应提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。
注：1.“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章。

2.“监狱企业证明文件”应当由供应商提供服务承接企业属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

3.“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供服务承接企业出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在采购代理机构进行报名并在“行采家”平台（https://www.gec123.com）或中共重庆市委党校“探索网”（https://www.cqdx.gov.cn/）下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性谈判文件提供期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2026年2月5日至2026年2月10日（9:00-17:00）。

2.报名方式

（1）潜在供应商在竞争性磋商文件提供期内将《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

（2）收款账户：

户 名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账 号：1144 6718 4234

3.竞争性谈判文件售价：人民币300元/包（售后不退）

（五）递交响应文件及谈判地点：党校科技大楼3楼301开标室（重庆市九龙坡区渝州路126号）

（六）响应文件递交开始及截止时间：2026年2月11日北京时间9:30-10:00
（七）谈判开始时间：2026年2月11日北京时间10:00

五、谈判保证金
（一）谈判保证金递交
供应商须按本项目规定的谈判保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商将谈判保证金汇至以下账户，谈判保证金的到账截止时间为2026年2月10日17:00。缴纳保证金时必须备注项目号。
谈判保证金账户：
户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司
开户行：中国银行重庆江北支行
账  号：1144 6718 4234
（二）保证金退还方式
1.非成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。
2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构扣除中标服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。
咨询电话：（023）88758852
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。
七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的若有补遗文件一律在“行采家”平台（www.gec123.com）或中共重庆市委党校“探索网”（https://www.cqdx.gov.cn/）发布，请各供应商注意查看并下载；无论供应商查看下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：中国共产党重庆市委员会党校

联系人：何老师

电  话：（023）68595140
地  址：重庆市九龙坡区渝州路132号

（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

联系人：陈老师、胡老师

电  话：（023）88758852

地  址：重庆市两江新区财富大道2号财富大厦A座9楼

第二篇  项目施工、技术需求

一、工程范围及内容
（一）工程范围

1.更换消防监控室火灾报警控制器（联动型）一台（不少于19回路）并满足消防规范最新的《火灾自动报警系统设计规范》，火灾报警控制器余量核心规范是总线回路与控制器总容量均需预留不少于额定容量10%的余量。
2.更换西院6栋（4、5、6、7、8、21栋）高层楼道感烟火灾探测器（楼道电井须新增感烟探测器1个）560个；更换楼道、地下车库手动报警按钮175个；更换楼道、地下车库消火栓按钮398个；更换地下车库感温火灾探测器不少于200个。
3.更换DN150消防管道25米（地下车库）。
4.更换DN150缓闭式止回阀、不锈钢蜗轮蝶阀、橡胶软接及配套管件各6个；新增报警控制器多线远程启停线路敷设及模块假装（消防泵房）。
5.修复烟感、温感、报警按钮线路。
6.实现火灾时消防泵房设施设备联动。
（二）工程量清单

	序号
	名称
	安装位置及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除报警主机
	监控室
	台
	2
	

	2
	感烟探测器
	高层各楼道、地下车库
	套
	560
	更新

	3
	感温探测器
	地下车库
	套
	200
	更新

	4
	手动报警按钮
	高层各楼道、地下车库
	套
	175
	更新

	5
	消火栓按钮
	高层各楼道、地下车库
	套
	398
	更新

	6
	声光报警器
	发电机房、2个配电房
	套
	3
	更新

	7
	广播
	高层楼道及地下车库
	套
	177
	修复

	8
	隔离器模块
	主机
	套
	18
	更新

	9
	广播模块
	主机
	套
	135
	更新

	10
	输入模块
	主机
	套
	34
	更新

	11
	输入/输出模块
	主机
	套
	67
	更新

	12
	终端模块
	主机
	套
	23
	更新

	13
	紧急按钮
	发电机房、2个配电房
	套
	3
	更新

	14
	气体释放灯
	发电机房、2个配电房
	套
	3
	更新

	15
	电话分机
	发电机房、2个配电房，消防泵房、水泵房各1台。
	套
	5
	更新

	16
	楼层显示器
	6栋高层大厅各1套
	套
	6
	更新

	17
	火灾报警控制器（联动型）16回路
	监控室
	套
	1
	更新

	18
	火灾报警控制器（联动型）3回路
	监控室
	套
	1
	更新

	19
	电话主机
	监控室
	套
	1
	更新

	20
	电源盘
	20A
	套
	1
	更新

	21
	功放500W
	监控室
	套
	1
	更新

	22
	广播盘
	监控室
	块
	1
	更新

	23
	多线盘
	主机
	块
	4
	更新

	24
	气体控制器（单区）
	发电机房
	台
	1
	修复

	25
	气溶胶灭火装置
	10公斤
	台
	3
	更新

	26
	信号线
	WDZB-RYJS2*1.5mm2
	米
	600
	更新

	27
	JDG管
	φ20
	米
	200
	更新

	28
	金属软管
	φ20
	米
	50
	更新

	29
	金属线盒
	86*50
	只
	10
	更新

	30
	报警阀清洗
	消防泵房
	组
	2
	

	31
	压力开关更换
	消防泵房
	个
	2
	更新

	32
	延迟器警铃更换
	消防泵房
	套
	2
	更新

	33
	减压缓闭式止回阀
	消防泵房DN150
	个
	6
	更新

	34
	橡胶软接
	消防泵房DN150
	个
	6
	更新

	35
	涡轮碟阀
	消防泵房不锈钢DN150
	个
	6
	更新

	36
	热镀锌管
	消防泵房、地下车库DN150
	米
	25
	更新

	37
	BV线
	1.5平方毫米
	米
	1200
	更新

	38
	多线终端器
	消防泵房
	个
	3
	更新

	39
	总线模块
	消防泵房
	个
	3
	更新

	40
	电子编码图编辑
	
	项
	1
	

	41
	报警系统调试费
	
	项
	1
	

	42
	所有线路
	
	
	
	修复


二、技术规格及质量要求
	序号
	设备名称
	主要技术参数及配置要求

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	1.烟感报警器须根据《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2024）相关内容进行施工，凡独立空间均须布置点位；需要安装在天花板上的，应加底座固定；所有线路均需固定或实施单独桥架固定；墙壁线路均需暗线铺设。
2.工作电压：总线24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA。

3.报警时间：故障报警在100s内发出信号，火警报警在小于10S内发出信号。
4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮。

5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露。

6.编码方式：十进制电子编码。

7.智能型，电子编码，集成芯片，指示灯360°可见。

8.外壳防护等级：≧IP32。

	2
	点型感温火灾探测器
	1.感温探测器须根据《点型感温火灾探测器》（GB4716-2024）相关内容进行施工，凡独立空间均须布置点位；需要安装在天花板上的，应加底座固定；所有线路均需固定或实施单独桥架固定；墙壁线路均需暗线铺设。
2.智能型，电子编码，内置单片机。

3.监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA。
报警时间：故障报警在100s内发出信号，火警报警在小于10S内发出信号。
5.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮。

6.使用环境：温度：范围-10℃～50℃，相对湿度≤95%，不结露。

7.编码方式：十进制电子编码。
8.外壳防护等级：≧IP32。

	3
	手动火灾报警按钮
	1.电子编码，不含电话插孔，二线接信号总线，二线接消防电话接口。

2.工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V～28V。

3.工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤0.9mA。

4.启动零件型式：可重复使用型，启动方式：人工按下按片，复位方式：用专用钥匙复位。

5.指示灯：火警，红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约5s闪亮一次。

6.编码方式：电子编码，编码范围在1～240之间任意设定。

7.使用环境：类型：户内；温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露。

8.外壳防护等级：≧IP40。

	4
	隔离器
	1.自恢复型，用于保护、隔离信号二总线。

2.工作电压：总线24V允许范围：16V～28V。

3.工作电流：待机电流≤0.34mA动作电流≤2.00mA。

4.动作确认灯：黄色。

5.使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露。

6.外壳防护等级：≧IP30。

	5
	火灾声光警报器
	1.电子编码，启动后发出声光警号。

2.工作电压：信号总线电压：DC24V允许范围：16V～28V。

3.工作电流：总线监视电流≤0.25mA，总线启动电流≤5mA。

4.闪光频率：1.1Hz～1.7Hz，火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））。

5.嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））。

6.变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声）。

7.编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～240之间任意设定。

8.线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接。

9.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露。

10.仓储条件：温度：-20℃~60℃，湿度：0~95%，不凝露。

11.使用场所：室内。
12.外壳防护等级：≧IP40。

	6
	输入输出模块
	1.电子编码，无极性总线供电，具备DC25V有源输出功能，可接收并上传设备的反馈回答信号。

2.工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V。

3.工作电流：总线监视电流≤0.50mA总线启动电流≤10.00mA。

4.输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路、常闭检线时输入线路发生短路，模块将向控制器发送故障信号。

5.输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号。

6.输出容量：输出恒压DC25V，线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接。

7.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露。
8.外壳防护等级：≧IP30。

	7
	火灾显示盘
	1.总线型，数字式。

2.工作电压：总线24V。

3.显示容量：120条火警信息，显示范围：000000000～999999999中任意报警编码点。

4.线制：两线制，不分极性。

5.功耗：静态功耗≤0.05W（2mA@24V），最大功耗≤0.15W（6mA@24V）。

6.回路带载数量：不超过32个。

7.使用环境：温度：0℃～＋40℃，相对湿度≤95%，不凝露。

8.外壳防护等级：≧IP40。

	8
	扬声器监视模块
	1.扬声器监视模块切换到消防广播后自动回答，并将切换信息传回火灾报警控制器，以表明切换成功。要求低功耗设计、可检测干线故障、扬声器短路及断路故障、扬声器丢失故障、电子编码等。
2.工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V。
3.工作电流：总线监视电流≤1.3mA；总线启动电流≤4.5mA。
4.输出容量：每只模块不超过50个扬声器。
5.线制：与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线。
6.使用环境：温度：0℃～+50℃；相对湿度≤95%，不凝露。
7.外壳防护等级：≧IP30。

	9
	火灾报警控制器
	1.挂机，不小于7.0英寸彩色液晶显示，含火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。

2.符合国标GB4717-2024《火灾报警控制器》和GB16806-2006《消防联动控制系统》的要求。

3.为便于采购人后期智慧消防建设，报警系统CRT图纸需要按照采购人要求进行编制。

4.火灾报警控制器/消防联动控制器要求模块化结构，方便检测维护，操作界面清晰易懂，可直观体现探测器工作状态（如探测器污染度，重码查询）。

5.火灾报警控制器/消防联动控制器调试便捷，支持有线和无线远程调试功能。
6.通讯信号满足现场使用要求，信号能回到智慧消防控制中心。

7.通信距离：最远传输距离不小于2500米，控制器之间采用光纤直连通讯方式。

	10
	消防电话总机
	1.挂机，工作电压DC24V，每台消防电话可以带不少于99个消防电话分机，消防电话插孔接口；主机能与学校消防联动控制器的电话总机连接。

2.通过本系统可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况及进行其他必要的通讯联系，便于指挥灭火及现场恢复工作。

3.消防电话系统满足GB16806-2006《消防联动控制系统》中对消防电话的要求。

4.电源：直流24V±10%，总机最大工作电流不大于0.6A。

5.总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过70欧姆。

6.总线容量：不低于99个编码地址。

7.总线长度：不低于1500米。

8.话音频率范围：300～3400Hz。

9.话音传输损耗：＜5dB。

10.工作环境：环境温度：-10～55℃，相对湿度：≤95%。

	11
	消防应急广播系统
	1.挂机，配接每台标配应急200A/MP3广播控制器1台。支持同时接入不少于15台功放，以满足工程上的最大限度的需要。

2.工作电压：DC24V，工作电流：<150mA，失真度：<5%，信噪比：≥70dB。

3.通讯模式：RS485（波特率4800bps）。

4.可最多级联15台功率放大器。

5.使用环境：温度：0℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露。

	12
	广播功率放大器
	1.配套功率放大器，功率≥500W，入柜，可组入各式19英寸标准机柜中、

2.工作电压：主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V，定压输出：120V，频率特性：80Hz～8KHz（90V～145V），输出功率：500W/300W/150W，谐波失真：≤5%，噪声电平：＜37mV、

3.使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不结露。

	13
	扬声器
	1.吸顶式。外形尺寸：不大于190mm×70mm。

2.工作电压：120V，额定功率：3W，额定频率：500Hz～9000Hz，特性灵敏度级：90dB±3dB。

3.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露。

3.安装破坏装修部分须原样恢复。

	14
	联网接口卡
	提供一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网。

	15
	电源盘
	1.额定输出容量：DC24V/20A。

2.使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95％，不结露。

3.电源：主电为交流220V，内装DC24V/14Ah密封铅酸电池作备电。

4.外形尺寸：符合国家标准并根据现场环境定制。
5.安装方式：壁挂式。

	16
	CRT图纸制作、编程、主机调试
	1.可独立或同时监控各系列消防联动控制器、电气火灾控制器、可燃气体控制器、气体灭火控制器、防火门监控器、电源监控器及其附属前端设备。

2.充分利用通讯控件实现系统与控制器的通讯。

3.支持矢量化的设备图标、突出监控内容的图像信息。

4.自动维护系统数据通信，且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态，保证系统可靠运行。
5.提供基本的设备定义功能和设备定义、联动公式、手动键的上传下载功能，支持HDMI高清视频接口。

6.预留后期智慧消防开发端口和权限。

	17
	装修破路恢复等
	因需对现有建筑物的装修、公路造成损坏的，按照相对应的建设规范对其恢复原样，具体工程量以实际产生为准，开挖深度，尺寸，以采购人需求为准。清洁、除渣、二次搬运、防尘处理。

	18
	辅材
	1.该项目涉及的所有辅材，应全部为阻燃材料。
2.包括但不限于金属软管、JDG穿线管、电源线、双绞线、捆扎带等。
3.双绞线和电源线规格型号不低于WDZB-RYJS-2*1.5，执行标准：GB/T9330-2020。
4.验收时需提供产品符合国家标准（GB/T9330-2020）的含电气特性的检验报告复印件。


三、项目要求

（一）人员要求

项目负责人资格要求：项目负责人须在供应商单位注册，应具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并同时具有省级及以上建筑行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类），并且不能在其它在建工程担任项目负责人。项目负责人未经采购人允许不得更换，否则采购人将有权没收施工单位缴纳的履约保证金。提供项目负责人中级及以上注册安全工程师证书复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件、项目负责人在建项目情况声明（格式自拟），加盖供应商公章。

签订合同前，拟担任的项目负责人携带本人身份证原件及成交供应商本单位为其缴纳的社会保险等证明材料原件，到采购人处报到。不能提供的，采购人有权取消其成交资格。

项目负责人挂牌上岗，接受采购人随时点名，无故缺席一次，收取违约金人民币5000元/次；缺席两次及以上，采购人有权中止合同，并没收施工单位缴纳的履约保证金，前期施工费用不予支付，造成的损失由施工单位自行承担。

（二）施工要求

成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，采购人提供水电接口，施工过程中必须注意用水用电安全。

（三）安全要求

供应商应严格执行国家、地方政府有关施工安全、职业健康、环保管理方面的法律、法规及规章制度。供应商必须服从采购人校园管理有关规定。供应商在施工过程中发生的任何安全事故，以及施工场地出现的任何事故、意外，或者违反校园管理有关规章制度的，由供应商承担一切法律责任，采购人如因此而承担责任，有权向供应商追偿。如因到期未能完工等原因给采购人造成损失的，采购人有权向供应商要求赔偿。
（四）现场踏勘

供应商可在竞争性谈判文件规定的时间内携单位介绍信自行到本项目现场进行勘察，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前对本项目的风险和义务已经完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。供应商自行承担现场踏勘所产生的费用及踏勘现场过程中的一切责任。

踏勘时间：投标截止时间前任一工作日（9:30-11:30、14:30-16:30）

踏勘地点：中共重庆市委党校（重庆市九龙坡区渝州路132号）

联系人：张老师
联系电话：15320582418
四、业绩要求

供应商须至少具有一个智慧消防改造或智慧消防设备安装项目的业绩，提供合同复印件和项目验收材料复印件，加盖供应商公章。
第三篇  项目商务需求

一、工期、施工地点及验收方式

（一）工期

供应商中标后应在5日内与采购人签订采购合同；合同签订之日起35日内完成所有工程内容并通过验收。
（二）施工地点

中共重庆市委党校（重庆市九龙坡区渝州路160号）。

（三）验收方式

参照国家规定执行验收，分为阶段性验收和项目竣工验收。

本项目每完成一个工序，均要求采购人到场查看，合格之后才能进入下一工序施工，直至工程全部竣工验收合格为止。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对采购人造成损失的，成交供应商应承担修复、重做、赔偿损失等责任，采购人不再另行付费。
二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，供应商根据《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装计价定额》、《重庆建设工程单位费用定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》，以及采购人提供的工程量清单和现场情况进行报价。供应商必须完成谈判文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。

（二）本项目报价为包干价，包括但不限于人工、材料、税费、拆除费、材料转运费、建筑出渣费、安全文明施工费等一切本项所需的费用。供应商同时必须按照本项目附件所提供的工程量清单列出分项报价，无论供应商的工程量清单分项报价是否出现漏项或缺项，均视为其了解本项目全部工程内容，并将其包含在总报价中。
（三）工程量清单综合单价根据供应商最终总报价与初始总报价的浮动比例进行对应调整，并作为最终合同执行的依据。
三、质量保证及售后服务

（一）供应商应明确承诺：设备配件质保期2年，消防控制主机及模块质保期3年，自验收合格之日起算。
（二）所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（四）所投产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

四、付款方式

工程全部竣工，并经采购人验收合格后，成交供应商向采购人开具足额有效的发票，采购人原则上在收到发票后5个工作日内按程序办理支付手续，10个工作日内向成交供应商支付合同金额的100%。
五、履约保证金

金额：成交金额的10%；

缴纳时间：采购合同签订前；

缴纳方式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式向采购人缴纳；

退还时间：项目验收合格后3个工作日内按程序办理退还手续。

不予退还情形：

1.成交供应商项目负责人无故缺席的，从履约保证金中扣除约定金额；

2.成交供应商的施工未通过竣工验收的，履约保证金不予退还。
若成交供应商未按要求递交履约保证金的，采购人有权不与其签订合同。

六、质量保证金

金额：合同金额的3%；

缴纳时间：项目最终竣工验收合格后3个工作日内；

缴纳方式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式；

退还时间：工程质量保修期结束后按程序办理退还手续，一次性无息退还；

不予退还情形：供应商在工程质量保修期内不按质保约定按时执行的，采购人可安排其他专业人员进行维护或维修，所发生的费用从质保金中扣除；超出质保金的部分，由成交供应商补足。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。

	（三）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（四）
	谈判保证金
	按第一篇“（一）竞争性谈判内容”的要求缴纳


注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	响应文件上的签字和盖章满足竞争性谈判文件要求。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案参与谈判。

	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本、电子文档数量符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对服务和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

说明：

1.评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（二）保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、谈判保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据服务和商务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将“行采家”平台（https://www.gec123.com）和中共重庆市委党校“探索网”（https://www.cqdx.gov.cn/）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准在以下标准基础上下浮5%执行：

	采购类型
中标金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100以上-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500以上-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


2.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  政府采购合同

按照住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）格式。
第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分
（一）竞争性谈判报价函

（二）分项报价明细表
二、技术部分
（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其它优惠服务承诺（格式自拟）
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）本项目的特定资格条件（如果有）
五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料（自附）
一、经济部分
（一）竞争性谈判报价函

竞争性谈判报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，承接本项目的工程施工，项目初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                                   年   月   日

（二）分项报价明细表
供应商须严格按采购人提供的《工程量清单》进行报价，无论供应商的工程量清单分项报价是否出现漏项或缺项，均视为其了解本项目全部工程内容，并将其包含在总报价中。
二、技术部分
（一）技术响应偏离表
技术响应偏离表
项目号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                      （签字或盖章）
                                              年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目施工、技术需求”中所列技术要求进行比较和响应； 

2.该表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分
（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
项目号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                  （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应； 

2.该表可扩展。
（二）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：      电子邮箱：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：      电子邮箱：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件；
（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
致：                        （采购代理机构名称）
                    （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日
（五）本项目的特定资格条件
五、其他
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
1.中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                               企业名称（盖章）： 
                                               日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致；

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

附：各行业划型标准
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
3.残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                  供应商名称（盖章）：
                                                  日  期：
若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


